|  | T.S.F.A.S. KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI | Sartname No: ISL-08 Tarih: 08.05.2026 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| İŞÇİ SOYUNMA BINASI SIHHİ VE ISITMA TESİSATININ YAPILMASI İŞİ TEKNIK SARTNAMESİ |  |  |  |

KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI

İŞÇİ SOYUNMA BİNASI

SIHHİ , ISITMA TESİSATI VE ALTYAPI HATLARI YAPILMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

2026

# TANIMLAR

İdare	: Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğü

Yüklenici	: Yapılacak ihale sonucu teknik şartname konusu işleri yürütecek firma

# ŞARTNAME KAPSAMI

Bu şartname, yeni inşa edilecek Kastamonu Şeker Fabrikası işçi soyunma binasının sıhhi ve ısıtma tesisatının yapılması işinin; mevcut teknik şartnameye, sıhhi ve ısıtma tesisatı işlerinin onaylı projelerine, güncel yönetmelik ve standartlara uygun olarak, kusursuz, eksiksiz, fen ve sanat kurallarına uygun biçimde tamamlanması ve tam çalışır vaziyette İdareye teslim edilmesi işlerini kapsar.

# GENEL HÜKÜMLER

  - Sıhhi ve Isıtma tesisatı yapılacak bina mimari projede belirtildiği gibidir.

  - Teklif öncesi yapılacak iş, Yüklenici tarafından yerinde incelenecektir.

  - Sıhhi tesisat yapımına ait tüm imalatlar; proje ve şartnamede belirtilen alanlarda, proje ve üretici firma detayları göz önüne alınarak aşağıdaki tariflerine göre yapılacaktır. Özel birim tarifleri dışında, kullanılması gereken bütün malzemelerin özellikleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatlarına uygulama detayları bu şartnameye, bu şartnamede belirtilmeyen kısımlar ise Yapı İşleri Makine Tesisatı Genel Teknik Şartnamesine (21.02.2011 tarih 26568 sayılı RG) uygun olacaktır. Buna göre oluşturulacak fiyat, imalatın her türlü malzeme ve zayiatını, işçilik, nakliye, “Yüklenici” kârı ve genel giderleri kapsamaktadır. Yüklenici kapsamda belirtilen işlerin yerine getirilmesi için ilave bir ödeme ya da ilave süre talebinde bulunamaz.

  - Yüklenici, imalatı teknik şartnamedeki esaslar doğrultusunda yapacak, bu şartname ve eklerinde belirtilmemiş olsa da imalat sırasında ortaya çıkabilecek teknik zorunluluktan dolayı yapılması gereken eklemeleri eksiksiz yapacak, tüm sistemi tam ve çalışır halde teslim edecektir. Tüm sistemin tam ve çalışır teslim edilmesindeki anlam; iş kapsamında yeni montajı yapılan tüm donanımların işlevini yerine getireceğine dair testlerin olumlu sonuçlandırılması, işletme konforunun tamamlayıcısı olarak sese, titreşime, boru genleşmelerine, ısı kaybı ve kazancına karşı tüm önlemlerin eksiksiz alınması, işin estetiğinin kabul edilebilir düzeyde olmasıdır.

  - Bu kapsamda yukarıda belirtilen işler yapılırken elektrik panoları, otomatik kontrol panelleri, tesisat ve kablolamaları da dahil düşünülecek; bu şartname ve eklerinde belirtilmemiş olsa da işin bütünü içinde fen ve sanat kaidelerine uygun şekilde tamamlanmasını gerektiren malzeme teminleri, inşai destekler ya da imalat, Yüklenici tarafından ek bedel talep edilmeden yerine getirilecektir. Boru taşıyan konsollarda ve demir işlerinin gerekli olduğu her yerde L ve I çelik profiller kullanılarak kaynak yolu ile yapılacak her türlü imalatın işçilik dahil yerine montajı, korozyona karşı boyanması teklif fiyata dahildir. Boru devrelerinin yapımı sırasında teknik montajın uygunluğunun yanı sıra estetik uygunluğun olması da aranacağından, boru devresi

estetik açıdan arzu edilen düzeyde değil ise İdarenin istekleri esas alınarak gerekli söküm işlemleri derhal yapılarak borular estetik “line”nına taşınacaktır. Bu işlem için Yüklenici İdareden hiçbir şekilde ek ücret talep etmeyecektir.

  - Yüklenici, uygulama safhasında projeler arası veya projelerle şartnameler arasında açık ve yeterli olmayan hususlar olduğunu öne sürerek ilave bedel talep etmeyecek, İdarenin onaylayacağı malzeme ve uygulamalar, İdare’nin talimatlarına uygun yerine getirilecektir.

  - Projede gösterilmemiş malzemelerin kullanımı ve belirtilmemiş detayların uygulanması için bu teknik şartname esas alınacaktır.

  - Ne şartnamede ne de projede belirtilmemiş ancak mevzuatı veya firmaların kendi teknolojileri gereği ya da işin tekniği ve sorunsuz bir işletmenin tesisi açısından sistemde bulunması gereken herhangi bir cihaz ya da malzeme Yüklenici tarafından bedel talep edilmeden temin ve monte edilecektir. Yüklenicinin teklif aşamasında projeler dahil ihale dokümanını tam olarak incelediği, yaklaşık maliyetini buna göre belirlediği ve piyasa araştırmasında bunu göz önünde bulundurduğu kabulüyle, söz konusu durumdaki imalatların anahtar teslimi götürü bedeli içinde istisnasız olarak yapılması gerekmektedir.

  - İş sırasında karşılaşılacak beklenmedik mimari, statik, elektrik, makine, peyzaj vb. proje ve detay problemler yüklenici firma tarafından çözülerek, çizilecek her türlü proje idare tarafından onaylandıktan sonra uygulanacaktır. Sistemlerin çalıştırılması safhasında oluşacak proje ve detay problemleri yüklenici tarafından hiçbir nam altında hak talep edilmeden giderilecek ve İdare’nin onayından sonra uygulanabilecektir.

  - İmalat esasları ile ilgili daha detaylı tanımlamalar aşağıda verilmiştir. Aksi sözleşmede belirtilmedikçe herhangi bir imalat tanımındaki belirsizlik, o imalatı sözleşme kapsamı dışına çıkarmaz.

# TEKNİK AÇIKLAMALAR

Bu bölüm, Eskişehir Şeker Fabrikası Sıhhi ve Isıtma Tesisatı işinin teknik detaylarını içermektedir.

# SIHHİ TESİSAT İŞLERİ

## Temiz Su Tesisatı

      - Borular

- Projede belirtilen güzergâh ve ölçüler dikkate alınarak Teknik Merkez kolektör vana bağlantılarından itibaren sıcak-soğuk tüm hatlarda olmak üzere ıslak hacimlerin girişindeki vana bağlantısına kadar bütün güzergâhlarda galvanizli borular kullanılacak; boru askı ve konsolları, diğer sarf malzemeleri ile birlikte TSE’ye uygun vidalı döşenecektir.

- Galvaniz borular, 2” (dâhil)’a kadar vidalı, daha büyük çaplarda ise flanşlı olarak birleştirilecektir. Flanş kaynak yerleri zınga (galvaniz boyası) ile boyanacaktır. Flexible veya rigid kaplinle bağlanacaktır. Eğer flanş bağlantısı gerekirse borunun bir ucuna kaplin için yiv

açılacak diğer tarafına flanş kaynatılacak ve hot tip galvaniz yaptırılacaktır. Flanşlı rakorlarda kullanılacak contalar en iyi kalite elyaf, plastik ya da deriden olacaktır. Rakorlar duvar, tavan veya bölmelerin içine gömülmeyecektir. Borularda çap değişiklikleri redüksiyonlu ekleme parçaları ile yapılacaktır. Uzun vidalar ve manşonlar kullanılmayacaktır.

- Ekipman bağlantıları, rakor veya flanşlı olacaktır. Hiç bir zaman galvaniz malzeme siyah veya diğer bir malzemeye direkt bağlanmayacaktır. Bağlantı gerekir ise Dielectric flanş veya rakor kullanılacaktır. Temiz su tesisatında hiçbir şekilde siyah boru eklentisi kullanılmayacak; soğuk ve sıcak su kolektörlerinde siyah boru kullanılması durumunda kolektör imalinden sonra tamamı galvanizlenecektir. Galvanizli borularda kesinlikle kaynak kullanılmayacaktır.

- Temiz su kat vanalarından itibaren branşmanlarda (yatay hatlarda) Sağlık Bakanlığı’ndan içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş polipropilen temiz su borusu kullanılacak; PPRC borular, askı ve konsolları diğer sarf malzemeleri ile birlikte projeye uygun şekilde fizyoterm kaynakla ve vidalı döşenecektir. PPRC kaynakçılar için yeterlilik belgesi mutlaka olacaktır.

- Borular, bina içerisinde alınmış ölçülere göre doğru kesilerek yerlerine bükülmeden tespit edilecektir. Borular yerleştirilirken binanın yapısal kısımlarının zayıflatılmamasına dikkat edilecektir. Çizimlerde özellikleri belirtilmedikçe veya Kontrol tarafından yazılı olarak onaylanmadıkça hiçbir su borusu döşemelere gömülmeyecektir. Borular döşenirken boru içlerindeki hava hareketini en yüksek noktaya yönlendirmek için yatay borulara akış yönünde yukarı doğru %1-%2 kadar eğim verilecektir.

- Temiz su tesisatında kullanılacak boruların taşınması, saklanması ve montajında, içine kum vs. gibi yabancı madde girmemesi için gereken önlemler alınacaktır. Temiz su borularının montajına üst kotlardan başlanmalı; boru ucundan girilebilecek harç, taş vb. parçalara önlem olarak branşmanlar aşağı doğru bırakılmalıdır. Montajı yapılmış fakat musluk batarya vs. bağlanmamış boru uçları kör tapa vs. ile mutlaka kapatılmalıdır.

- Tesisatta kullanılacak vanalar, projesine uygun çap ve basınç aralığında küresel tipte olacak ancak kollektör ekipmanlarının yerleştirilmesinde problem olması ve Yapı Denetimin değişikliği yerinde bulması durumunda kelebek tip vana kullanılabilir.

- Boru geçişlerinde yangın kiti (firestop) kullanılacaktır.

## Kompansatörler

- Projede yer verilmiş ya da verilmemiş olsun, boru uzamasını almak üzere genleşme parçası kullanılması gereken noktalarda ihtiyaca ve işin estetiğine göre uygun kompansatörler kullanılacaktır. Kompansatörler, PN 16 basınç ve en az -30/100°C sıcaklık aralığında çalışabilecek, 30 mm sönümlü, paslanmaz çelik metal körüklü ve laynerli, eksenel boru tipi olacaktır. Montajlarında o andaki hava sıcaklığı göz önüne alınarak ön gerilme verilecektir.

## Muayene ve Testler

- Testler İdarenin kontrolünde Yüklenici firma tarafından yapılacaktır. İşin tamamlanmasından sonra tesisatın tümü iyice temizlenecektir.

- Su sisteminin testi için, kaba işlerin bitimi üzerine ve armatürlerin montajından önce tüm sıcak ve soğuk su sistemi öngörülen en yüksek basıncın 1,3 misli basınçta (7 kg/cm² ≡ 100 PSI)’den az olmayan bir hidrostatik basınç altında 30 dakika süre ile sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır. Bu süre içerisinde basınçta düşme olmamalıdır. Tesisat devreye alınırken tesisattaki bütün vanalar kapalı duruma getirildikten sonra ana vana çok az açılarak, boru hatlarının en uzak ve yüksek kullanma yerinden tesisatın havası alınacaktır. Her zonun vanası açılarak ayrı ayrı test yapılacaktır. Test ekipmanını yüklenici temin edecektir.

- Üzeri kapatılacak kısımlarda ya da başka bir nedenle sistemin yalnızca bir kısmının test edilmesi gereken yerlerde de test tüm sistem için anlatıldığı gibi yapılacaktır. Ancak test edilmesi gereken en üst yatay hattın 3 cm üzerinde bir düşey boru döşenebilir ve uygun basıncı sağlamak için su ile doldurulabilir veya istenen basıncı sürdürmek için bir pompa kullanılabilir. Basınç, en az 30 dakika süreyle muhafaza edilecektir. Bu tür kısımlarda hava ile test de uygulanabilecektir.

- Kullanma suyu boruları, işletmeye alınmadan önce (sıcak, soğuk ve sirkülasyon), tüm hidrofor hatları ile birlikte, sağlık nizamlarına uygun şekilde hijyenik şartları sağlayacak klorlama işlemine tabi tutulacaktır.

## Pis Su Tesisatı

- Projede belirtilen güzergahta ve ölçülerde kullanılacak pissu boruları proje’ye uygun kullanılacak, boru askı ve konsolları ve diğer sarf malzemeleri ile birlikte projeye uygun döşenecektir. Borular döşenirken yatay borulara akış yönünde aşağı doğru %1-%2 kadar eğim verilecektir. Pissu kolon boruları havalandırma şapkası ve proje’e uygun otomatik hava alma şapkasıyla sonlandırılacaktır.

- Pissu tesisatında en alt kat döşemesinin 30-50 cm üzerinde veya yatay boruya geçişten yaklaşık 1 m yukarıda düşey kolon boruları üzerine temizleme kapağı monte edilecektir. Temizleme kapakları sızdırmaz olacaktır.

- Pis su boruları için ses izolasyonu sağlanacaktır.

- Pis su tesisatında pvc fittings olarak (kapalı dirsek - 90 derece ) kesinlikle kullanılmayacaktır.

- Bina çıkışı ile rögar arasında rögardan önce, tüm pissu pvc boru hatlarına çekvalf konulacaktır.Çekvalfler yüklenici tarafından temin edilecek ve montajı yüklenici tarafından yapılacaktır.

## Banyo süzgeci ve duş wc arası koridor süzgeci

Banyo(duş) süzgeci Paslanmaz krom 15x15 cm. yandan/alttan çıkışlı kendinden koku fermetürlü, ızgaralı ve temizleme tapalı yapılacaktır. (h = 15,5 cm.) , duş wc arası koridor süzgeci Paslanmaz krom 30x30 cm. yandan/alttan çıkışlı kendinden koku fermetürlü, ızgaralı  süzgecinin iş yerinde temini ve yerine montajı

## Havalandırma Borusu ve Şapkası

Çatı arasında tavandan çatı örtüsü seviyesine kadar çıkarılmış pissu borusuna takılmak üzere, çatı örtüsünden dışarıya en az 0,50 m. çıkacak kadar boyda 12 numara çinko sacdan veya plastikten mamül havalandırma borusu ve şapkasının işyerinde temini ve yerine montajı yapılacaktır.

## Otomatik Pis Su Havalık Cihazı

Ø100mm.’ye kadar (Ø100mm dahil) hava bacası yapılamayan noktalarda kullanılan, negatif basıncı dengeleyen, içinde koku geçirmez çekvalf bulunan , -20°C, +60 °C arasındaki hava sıcaklıklarında çalışabilen, CE işaretli olarak piyasaya arz edilmiş, EN12380 Standartlarında imal edilmiş A1 sınıfında olan otomatik hava alma şapkasının temini, çalışır halde yerine montajı yapılacaktır.

## Klepeli Kilitli Tip Rögar Klepesi

Rögar/Fosseptik içine ve giriş borusu ağzına takılan; fare, haşarat ve pis kokunun bina tesisatına girmesini engelleyen kendiliğinden kapanan paslanmaz çelik klapeli ABS gövdeli dışkı içermeyen pissu hatları için kullanılan, fare kemirmesine dayanıklı, elle kumanda edilen kilitleme sistemi ile alet gereksinimi olmadan kolaylıkla açılan kelebek vidalı temizlik kapağı bulunan pis su geri tepme ventilinin(ÇEKVALF) işyerinde temini ve yerine montajı yapılacaktır.

## Sıhhi Gereçler

Ayrıca belirtilmediyse, armatür ve donanımların tamamı ekstra sınıf; vitrifiyelerin tamamı (lavabolar, pisuarlar, WC’ler) antibakteriyel olacaktır. Batarya seçimleri mix tek gövde (sıcak ve soğuk çift girişli) Grohe, ECA ve Artema markaları veya dengi üretimlerden İdarenin Onayına sunularak yapılacaktır. Sıhhi gereçlerin ortalama yerleşim ölçüleri aşağıdaki şekilde olacaktır. Ancak fayans yerleşimi ile uyum sağlanabilmesi için bu değerlerde ufak sapmalar olabilir.

Zeminden itibaren:

        - Lavaboların üst kodu	: 85 cm

        - Etajer	: 120 cm

        - Ayna orta kodu	: 155-160 cm

        - Batarya ara muslukları	: 60 cm

        - Sifon pissu bağlantısı	: 50 cm

        - Alaturka WC taharet musluğu	: 15 cm yükseklikte olacaktır.

## Lavabo Tesisatı

- Lavabolar, TS 13420 standardında tarif edilen özellikleri haiz olacak; ürünlerin görünür bir bölgesinde kalıcı şekilde işlenmiş ABY (Anti Bakteriyel Yüzey) logosu bulunacak ve ürünler antibakteriyel özellik gösterecektir.

- Lavabolar ile birlikte kullanılmak üzere pirinçten kromajlı veya plastik esaslı (acetal copolymer) kalite belgeli, 15 mm'lik musluğu ve rozeti veya bataryası TS-EN 274-1-2-3 'e uygun belgeli, sökülüp temizlenebilir tipte, 6 cm. koku fermetürlü en az 16 cm. uzatma parçalı ve rozeti, pirinçten kromajlı veya sert plastik esaslı TS-EN 274-1-2-3 'e uygun ölçüde sökülüp temizlenebilen en az 80°C sıcaklığa ve asitlere dayanıklı 32 mm. sıkışmalı lavabo sifonu ve pis su borusuna bağlantı adaptörü ile birlikte işyerinde temini, montajı ve işler halde teslimi yapılacaktır.

Kristal ayna cam 40x60 cm (Ad)(tezgahaltı lavabolarda, tezgah boyu kadar olacaktır.)

Tarifi : 5 mm. .kalınlıgında, temiz cilalanmıs, kenarları pahlı gömüs astarlr> ve arkası tabanca ve sülyen üzerine bir kat sentetik yaglı boya ile boyalı aynası; duvara ve aynaya tam oturacak sekilde paslanmaz cinsten 4 adet ayna tırnakları ve pirinç kromajlı tutturma vidalan ile birlikte isyerinde temini: 4 kösesine tak. Ø 40 mm. ve 4 mm. kalınlıgında mantar konarak usulüne göre takoz veya dubelle duvarda yerine montajı.

PİSUAR ve TESİSATI (Pirinç Sifonlu)30*25*40 1.SINIF

TS, 2747'ye uygun yandan ve üstten yıkama delikli, 32.mm. çıkışlı, gagalı beyaz renkte (Camlaşmış çini) fayanstan taşı, pirinçten kromajlı veya geçiş adaptörü. ile birlikte plastikten 6 cm. koku fermetürlü, duvara kadar uzatma parçalı ve rozetli, 32 mm'lik büyük model oval veya daire kesitli sifonu; pirinçten kromajlı, gömme anahtarlı veya basma kumandalı, 15 mm'lik pisuar yıkama musluğu, borusu ve rozeti; çengelleri pirinçten kromajlı vidaları ve takozlarıyla birlikte işyerinde temini ve yerine montajı. Kalite belgeli (boşaltma borusu fiyata dahil değildir.)

Pisuvar bölmesi: Fayans camlasmıs cini 40x50 ektra (Ad)

Tarifi : Damarsız, temiz cilalanmıs beyaz mermerden ve mozaikten bölmesi bölmeye uygun; alttan tasıyan, arkadan ye üstten tutan, en az 10cm duvara girecek sekilde ankre edilebilen ucu 90° kıvrılmıs 5x40 mm. kesitli lama üzerine monte edilen pirinçten kromajlı her biri 4'er vidalı konsolları pirinçten kromajli tespit vidalan ve takozları isyerinden temini ve yerine montajı.

Dus tesisatı gömme dus takımı (Tk)

Tarifi : Gömme sıcak ve soguk su muslukları, suyu dusa veya musluga veren klapesi ve muslugu ayrı olan komple gömme dus tesisatı, montajı çalısır halde teslimi.

Ankastre duş başlığı (Ad.)

TSEK onaylı

PİRİNÇ KROMAJLI SABUNLUK (Ad.)

Pirinç kromajlı sabunluk

HAVLULUK (Pirinçten Kromajlı Kollu Döner) (Ad.)

Takriben 15 mm. çapında ve 25 cm. uzunluğunda döner iki kollu havluluğun, kromajlı tespit vidaları ve özel takoz ve dubelleri ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı.

Özel 01  Bedensel Engelli Duş Oturağı (Ad.)

Paslanmaz çelik, 390*390 mm

Özel 02 Bedensel Engelli Lavabo Aynası (Ad.)

910*910*122 mm

ALATURKA WC TAŞI 50X60 1.SINIF PLASTİK SİFONLU (Ad)

Tarifi: Beyaz renkte, 4 köşeli hela taşı; TS-326/2'ye uygun 6 cm. koku fermetürlü ø 100 mm.lik pik sifonu ve pik çanağı veya 100 mm.lik PVC'den yekpare yapılmış 80°C sıcaklığa ve asitlere dayanıklı 6 cm. koku fermetürlü alaturka hela sifonu ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı: (TS 799'a) uygun ve kalite belgeli olacaktır.

KISA MUSLUK 1/2" 1.sınıf (Ad)

Kısa musluk (TS EN 200 kalite belgesine haiz Birinci Sınıf) 15 Ø mm. (1/2'') armatürlerin işyerinde temini ve yerine montajı

ÖZEL 03- Gömme Rezervuar (Ad)

Tarifi:  Alaturka Wc için

50x60 CM KONSOLLU BEDENSEL ENGELLİ LAVABO FAYANS CAMLAŞMIŞ ÇİNİ EKSTRA SINIF (Ad)

BEDENSEL ENGELLİ İÇİN, TAKRİBEN 35*70 CM KENDİNDEN REZERVUARLI  ALAFRANGA HELA VE TESİSATI (Ad)

Üzerine rezervuar konabilir aralıklı beyaz renkte (camlaşmış çini) fayanstan, kalite belgeli, taşı; en az 13 lt.'lik fayanstan komple rezervuarı sert plastikten oturma yeri ve kapağı; 15 lt.'lik pirinçten kromajlı kalite belgeli rezervuar ara ve taharet muslukları bakır borusu, rozetleri ve kromajlı tespit vida ve takozları ile birlikte işyerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi. (TS 800/3)

ENGELLİLER İÇİN KATLANABİLİR TUTUNMA BARI (Ad)

Paslanmaz çelik üzeri krom kaplama takriben 700*740 mm, min Ø30 mm (Krom kaplama yerine püskürtme boyalı olduğu takdirde montajlı fiyatlar %10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden ödenir)

ENGELLİLER İÇİN TUTUNMA BARI (Ad)

Paslanmaz çelik üzeri krom kaplama takriben 600 mm, min Ø30 mm (Krom kaplama yerine püskürtme boyalı olduğu takdirde montajlı fiyatlar %10 eksiltilerek. montaj bedelleri eksiltilmeden ödenir.)

Sıvı sabun makinası (Ad)

Tarifi : (TSE kalite belgili) Haznesine konulan sıvı sabunu mevcut kola bir defa basmak suretiyle el yıkamaya yeterli miktarda sıvı sabun akıtan, basma kotunun gövde ile birlestigi noktadan itibaren 27,8x11.7x10.9 cm. boyutlarında emme basma sistemi ile çalısan, paslanmaz çelik ve ABS plastik kaplı gövdeli, 400 gr. sıvı sabun alan plastik sıvı sabun siseli, duvara dubel ve vida ile montajı yapılabilen sıvı sabun makinesinin isyerine temini ve montajı ile isler halde teslimi.

Paslanmaz çelik kagıtlık (Ad)

Tarifi : Paslanmaz çelik sacdan kagıtlıgın kromajlı tespit vidalan ve özel takoz veya dubelleri ile birlikte isyerinde temini ve yerine montajı

Manuel Kagıt Havlu Makinası: Çoğunlukla darbelere dayanıklı 1. sınıf ABS plastik malzemeden ,manuel olarak mekanik bir kol veya çekme mekanizmasıyla çalışır. Genellikle dokunmadan veya sadece kağıdın ucuna dokunarak ("autocut") kullanım sağlamalı. kağıt çıkış boyutu (15-40 cm arası) ayarlanabilir. Büyük boy rulo havlu (min 19-26 cm) veya Z-katlama (yaklaşık  200 yaprak) kapasitesine sahiptir.

Soguk su sayacı 20 Ø mm vidalı (Ad)

Tarifi : TS 824 ve ISO 4064-1 e uygun , içerisinden geçen su miktarını m3 cinsinden ölçerek numaratörüne yansıtan ve en az m3 birirmini virgülden sonra üç haneli yazabilen numaratöre sahip, yöre sular idaresinin kabul edecegi , iki basında baglantı rakorları bulunan soguk su sayacının is yerinde temini ve montajı.Soguk su sayaçları, sanayi ve ticaret bakanlıgının 26.04.2002/24737 tarihli 75/33 AT yönetmeligine, Sıcak su sayaçları ise 05.05.2002/24746 tarihli 79/830/AT yönetmeligine uygun olacaktır

## Etajer

- Kendinden konsollu aşağıdaki cins ve ölçülerde beyaz renkten etajeri; özel takoz veya dübelle ve pirinç tutturma vidaları ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı yapılacaktır.

- Etejerlerin, TS 13420 standardında tarif edilen tanıma uygun, ürün üzerinde görünür bölgede hiçbir şekilde silinmeyen, ABY (Anti Bakteriyel Yüzey) logolu, antibakteriyel özellikli olacaktır.

## Antibakteriyel Gömme Rezervuarlı Alaturka Tuvalet Seti

Beyaz renkte, 4 köşeli hela taşı; TS-EN 274-1-2-3' e uygun 6 cm. koku fermetürlü, ø100 mm.lik pik sifonu ve pik çanağı veya 100 mm.lik PVC'den yekpare yapılmış 80°C sıcaklığa ve asitlere dayanıklı 6 cm. koku fermetürlü alaturka hela sifonu; en 12164, TS EN 12165 standartlarına uygun hammaddeden üretilmiş, TS EN 248 yüzey standart gerekliliklerine TS EN 200'e uygun musluk; duvar içine monte edilen plastik ve paslanmaz çelik aksamlı rezervuar TS EN 14055+A1 ,TS EN 10088-1/2/3 'e uygun; montaj elemanları ile birlikte işyerine temini ve montajı yapılacaktır. Ürünler 305/2011 Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

## Eviye tesisatı

Bir gözlü eviyeler ile birlikte kullanılmak üzere; TS EN 200 veya TS EN 817 'ye uygun 15 mm.lik pirinçten kromajlı döner veya sabit borulu veya plastik esaslı (acetal copolymer'den) kalite belgeli 15 mm. eviye bataryası; sökülüp temizlenebilir tipten 6 cm. koku fermetürlü, duvara kadar uzatma parçalı ve rozetli, 32 mm.lik süzgeçli, pirinçten kromajlı veya sert plastik esaslı TS-EN 274-1-2-3 'in ölçülerine uygun sökülüp temizlenebilen tipten en az 80oC sıcaklığa dayanıklı, eviye sifonu; bakalitten tapası, kromajlı zincir ve babacığı ile birlikte işyerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi yapılacaktır. (Batarya ile sifonu TSE uygunluk belgeli olacaktır.)

ÖZEL 04 Otomatik hava sapkaları 70 mm çapta (Ad)

Tarifi : Pissu borularının düsey sonlarında kullanılmak üzere, hava girisine müsade eden ancak, bu ihtiyaç bittiginde kokuyu bulundugu mekana veya çatı arasına, veya terasa bırakmayan, PVC esaslı tam otomatik hava sapkalarının montajı ve çalısır halde teslimi. Hava sapkaları üç ayrı firmadan alınacak katologlar sonucunda, idare veya idarenin kontrolu tarafından onaylandıktan sonra monte edilecektir.

ÖZEL 05 Otomatik hava sapkaları 100 mm çapta (Ad)

Tarifi : Pissu borularının düsey sonlarında kullanılmak üzere, hava girisine müsade eden ancak, bu ihtiyaç bittiginde kokuyu bulundugu mekana veya çatı arasına, veya terasa bırakmayan, PVC esaslı tam otomatik hava sapkalarının montajı ve çalısır halde teslimi. Hava sapkaları üç ayrı firmadan alınacak katologlar sonucunda, idare veya idarenin kontrolu tarafından onaylandıktan sonra monte edilecektir

Sıva Üstü Tüplü Makaralı Yangın Dolabı

EN 694-1’e göre imal edilmiş,1” hortum kalınlıgı ,30 m kırılmaz hortum uzunlugu,EN 671-1’e göre test edilmiş ve onaylanmış ,çift katlı kapısı 1.5 mm çelik plakadan,0.8 mm galveniz çelikten mamul, 1” kesme vanası ve jet-spray nozulu,tüp boşluğu ve ABC tip yangın tüpü ile birlikte, NFPA,UL ve FM onaylı olması. Katta oluşabilecek yangına manuel bir şekilde müdahale etmek amacıyla 2 adet sıva üstü tüplü makaralı yangın dolabı yerleştirilecektir.

Boyut	: 1040x840x250 mm

6 Kg ABC tipi kuru kimyevi tozlu tüpü: Projede belirtilen yerde ve sayılarda yüklenici tarafından temin edilecek ve montajı yapılacaktır

## Tesisat

- Bataryaların tamamı çift su girişli olacak, gömme tiplerde paslanmaz çelik örgülü esnek ara bağlantı ve filtreli ara musluk kullanılacaktır. Muslukların tamamında rozet olacaktır. Sifonların tamamı sökülüp temizlenebilir tipte, koku fermetürlü, pirinç malzemeden olacaktır.

- Bina içinde kullanılacak küresel vanalar, en az PN 10 basınç sınıfında küresel vana olacaktır.

- Uzun musluk 1/2" ölçüsünde, TS EN 200 standardına uygun, süzgeçli rozat dahil olacaktır.

- Paslanmaz çelik sacdan kâğıtlığın kromajlı tespit vidaları ve özel takoz veya dubelleri ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı yapılacaktır.

- Lavaboların bulunduğu mahallerde lavabo sayısı kadar ve WC iç hacimleri için de WC sayısı kadar pirinçten kromajlı çiftli askılık temini ve montajı yapılacaktır.

- Kullanılacak tüm armatürlere perlatör/aeratör takılacak ve su tasarrufu önlemleri sağlanacaktır.

- Wc lerde paslanmaz çelik kağıtlık yüklenici tarafından temin edilerek .montajı yüklenici tarafından yaptırılacaktır.

- Alaturka tuvalet taşı bas tesisasatı  Ø32 mm PPRC borudan sıva altı yapılacak ve bas hattında metal küresel vana kullanılacaktır.

- Lavobalarda sıvı sabun makinası yüklenici tarafından temin edilerek .montajı yüklenici tarafından yaptırılacaktır.

- Lavobalarda peçetelik(kağıtlık) makinası (manuel )yüklenici tarafından temin edilerek .montajı yüklenici tarafından yaptırılacaktır.

- Duşlarda sabun ve şampuan koymak için organizer yüklenici tarafından temin edilerek .montajı yüklenici tarafından yaptırılacaktır.

- Duş tesisatı sıva altı olacaktır. Duş başlığı kısmı dahil sıva altı olacaktır.

# ISITMA TESİSATI

## Borular

- Projesine uygun güzergahta ve çapta radyatör bağlantılarına kadar(sıcak su gidiş ve dönüş hattı) siyah borular projeye uygun döşenecektir.Siyah borular yüklenici firma tarafından 1kat antipas boya ile boyanıp daha sonra 1kat yağlı boya ile boyanacaktır. Boya ve antipas  malzemesi yüklenici firmaya aittir

- Çelik borular, boru askı ve konsolları, kaynak sarf malzemeleri ve diğer sarf malzemeleri ile birlikte, projeye uygun olarak kaynaklı imalatla döşenecektir.. Boru yön değiştirmeleri yalnız kaynaklı ekleme parçaları ile yapılacaktır.

- Dirsek, T vb. tip tesisatın yapılması için boruların açılı kesilmesine veya yiv açılmasına izin verilmeyecektir. Diş açılan borularda diş açıldıktan sonra keten sarılacak ve sülyen ile sıvanacaktır. Kıvırma işlemi borunun kaynak yapıldığı yere gelmeyecek ve kaynak nötr eksende kalacaktır.

- PEX boruların montajında; zemindeki şapa giriş ve çıkışlardaki 90° bükmelerde köşe düzeltici kullanılacak ve zeminden çıkan boruların radyatöre bağlanacağı ağızlar boruların bükülmeyeceği şekilde aşağıya bakacaktır.

- Sistemde proje’ye uygun, projede yer alan hat sayısına göre mini küresel vanalı kollektörler kullanılacak olup mini küresel vanalı kollektörler komple, metal (kumanda) kutusuyla ve otomatik hava atma cihazıyla temin edilecektir. Kollektör üzerinde manometre, termometre takılı olacaktır.

- Kılıflı boru kollektör dolabı Mimari proje ve şartnamede tanımlanmış olup Mimari tercihler doğrultusunda İdarece seçilecek dolap içine yerleştirilecektir.

## Muayene ve Testler

- Tesisat döşendikten sonra sızdırmazlık testi, İdarenin kontrolünde Yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

- İşin tamamlanmasından sonra tesisatın tümü iyice temizlenecektir. Boruların soğuk testi en az 10 Atü basınçla yarım saat süreyle gerçekleştirilecektir.

- Bununla birlikte mobil sistemdeki PEX boruların üzeri kapatılmadan soğuk test yapılacak ve sistemin havası alınacaktır. Tesisata basılan su basıncı, sistemin çalışma basıncının 1,5 - 2 katı olacaktır. İlk anda manometrede herhangi bir düşme olup olmadığı gözlenecek ve tesisat 24 saat basınç altında bekletilecektir. Verilen sürenin sonunda basınçta düşme yok ise basınç işletme basıncına düşürülecektir.

- Test olumsuz sonuçlanırsa kaçaklar giderildikten sonra yeniden yapılacaktır.

## Radyatörler ve Montajı

- Radyatörler, döküm radyatör olmak üzere projesinde gösterilen yerlerine tekniğin gerektirdiği ölçülerde monte edilecektir.

- Isıtma hesabına göre idarenin uygun göreceği yerlere yeterince havlupan kullanılacaktır.

- Radyatörlerde ve havlupanlarda köşe tip termostatik kumanda (vana) ile debi ayarı yapılabilecektir.

- Her radyatör üzerinde bir adet hava alma musluğu (otomatik pürjör) ve bir adet köşe tip radyatör musluğu bulunacaktır.

- Radyatörler yerleştirilirken arka yüzleri ile duvar arasında 4 cm, yerden 5-10 cm boşluk bırakılacaktır.

- Pencere önünde gösterilen radyatörler yerleştirilirken pencere mesafeleri dikkate alınarak ortalanacaktır. Radyatörlerin tamamı, çapraz yönlü bağlanacaktır.

- Seçilen radyatörlere ait ısıl değerler toplamı binanın toplam ısıl değerinden daha düşük olmayacaktır. Markalara ait ısıl değerler seçim öncesi mutlaka İdareye sunulacaktır.

- Proje üzerinde görülen pompalar, vanalar, çekvalfler, termometre, manometre, hava tüpü ve otomatik pürjörler de dahil tüm tesisat tariflerine göre eksiksiz uygulanacaktır.

- Döküm Radyatör: Yapısal konstrüksiyonu TS EN 442-2 standardına uygun, ısıl güçlerini onaylanmış kuruluş tarafından laboratuvar raporuyla kanıtlanan, su geçen yüzeylerde Döküm radyatörler TS EN 442 1-2-3, DIN EN 442 1-2-3 standartlarına göre üretilmiş ve TSE uygunluk belgesine sahip, TS EN 442/2 standardına göre test edilerek ısıl güçleri tespit edilmiş, çinko veya demir fosfat üzerine astar boyalı ve son kat elektrostatik toz boyalı, ambalajlı olarak, radyatör montaj elemanları, pürjör dahil işyerinde temini ve montajı yapılacaktır. (Tip XY, X panel sayısı, Y konvektör.)

- Köşe tip radyatör musluğu: ø15 mm (1/2") TS EN 215 veya TS 579'a uygun, idarenin uygun göreceği nitelikte radyatör musluğu ve bağlantı rakorunun (termostatlı olanlar termostatlı kafa ve adaptörü bağlantı rakoru ile birlikte) işyerinde temini ve yerine montajı yapılacaktır.

- Köşe tip termostatlı radyatör muslukları: ø15 mm (1/2") TS EN 215 veya TS 579'a uygun, İdarenin uygun göreceği nitelikte radyatör musluğu ve bağlantı rakorunun (termostatlı olanlar termostatlı kafa ve adaptörü bağlantı rakoru ile birlikte) işyerinde temini ve yerine montajı yapılacaktır.

- Gömme anahtarlı tip radyatör pürjörü: İdarenin onaylayacağı tip ve nitelikte kalite belgeli, gömme anahtarlı, bakalit volanlı veya sert PVC'den radyatör kör tapası ile birlikte şamandıralı pürjörün; işyerinde temini ve yerine montajı yapılacaktır.

- Ön yalıtımlı çelik boru: 1" dış çapı Ø 90 mm TS EN 253:2009+A1'e uygun olarak imal edilmiş, merkezi sistemlerde kullanılmak üzere yer altına gömülebilen, sıcak su hatlarında kullanılabilen poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen(HDPE) dış mahfazalı, çelik taşıma borulu ön yalıtımlı boruların iş yerinde temini ve montajı (işçilik dahil) yapılacaktır.

- PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru: 16x2,0 mm ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4 ; 95° C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, silan katkılı, asgari %65 çapraz bağ oranına sahip; polietilen (PE-Xb) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere iş yerinde temini ve montajı yapılacaktır.

- 6 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör: Isıtma sistemlerinde, akışkanın dağıtılması veya toplanması için kullanılan, pirinç malzemeden mamul kolektörün (1 adet) iş yerine temini ve montajı Not: Kollektör, çıkış bağlantısı 016x2mm olacak şekilde ve vanaları ile birlikte temin edilecektir.

- Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 25 Ø mm, 1" (TS 3148) 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, su, hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların işyerinde temini ve yerine montajı yapılacaktır.

- 219-1101 Pn25-40 dıştan basınçlı kompansatör: 30 mm uzama alabilen buhar, kızgın su, kızgın yağ devrelerinde kullanılmak üzere, körüğü paslanmaz çelik eksensel hareketli, basıncın körüğün dış cidarını etkilemesini sağlayan karbon çelikten mamul boru düzeneği olan ayrıca kılavuzlama sağlayan iç ringleri ve hareketleri sınırlayan tahditleyicileri olan kaynak boyunlu - flanşlı kompansatörlerin temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi yapılacaktır. (Çalışma sıcaklığı + 425 °C- 80 °C.) PN-25-40, (- 20 + 10 mm.).

# İŞİN SÜRESİ

  - Sözleşmenin imzalanmasına müteakip; tüm sıhhi ve ısıtma tesisatı sözleşmede ve anahtar teslimi projede belirtilen süre içerisinde eksiksiz bir şekilde tamamlanacak ve çalışır vaziyette İdareye teslim edilecektir.

  - İş mesai saatleri içerisinde (07:00-17:00) yapılacak olup, mesai saatleri dışı, resmi tatil ve hafta sonları çalışması İdarenin iznine bağlı olacaktır.

# SİSTEMLERDE KULLANILACAK ÜRÜNLER

- Malzemelerin temin edileceği üreticiler ISO 9001:2000 kalite güvence sistemine sahip olmalıdır.

- Tüm cihaz, donanım, bağlantı elemanları ve diğer malzemeler özel tariflerine uygun şekilde, CE, TSE veya TSEK belgeli, ISO normlarına uygun olacaktır.

- Tüm ekipman ve tesisat malzemeleri orijinal ve yeni olacaktır. Malzemeler, üreticinin güncel modeli olacak ve istenen tüm özellikleri taşıyacaktır. Cihazlarda ve sistemin hiçbir parçasında imalat ve malzeme hataları ile kırık, çatlak, çizik, boya hatası, kabarma ve deformasyon olmamalıdır.

- Tüm malzeme ve ekipman üzerinde (malzeme veya ekipmanın) imalat yılı, imalatçısı, basınç sınıfı, kapasitesi gibi bilgileri içeren tanımlama etiketleri olacaktır.

- Kullanılacak ekipmanlar, nakliye ve montaj esnasında dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde ambalajlanmalıdır. Nakliye ya da imalat sırasında hasar gören malzeme veya ekipman ilave bedel talep edilmeden yenisi ile değiştirilecektir.

- Fabrikaya gelen bütün malzemelerin orijinal sevk irsaliyelerinden birer nüsha öncelikle İdareye verilecektir. Orijinal sevk irsaliyesi verilmeyen ve onayı alınmayan hiçbir malzeme kesinlikle kullanılmayacaktır.

- Kullanılacak bütün malzemelerin kalite, garanti ve standart belgeleri İdareye teslim edilecektir.

# GARANTİLER

Yüklenici işin genel kabulüne kadar malzeme ve tesisattan sorumludur.

Yüklenici işin geçici kabulünü müteakip 2 yıl içerisinde kullanma hatası dışındaki arızaları derhal ücretsiz olarak gidermekle sorumludur.

Garanti süresi boyunca, ürünlerde malzeme, işçilik veya montaj hatalarından kaynaklanan arızalar Yüklenici tarafından ücretsiz olarak onarılacaktır.

Tamiri gerektiren parçaların tamiri bir ay içerisinde giderilmez ise bu süre içinde tamiri yapılmayan parçalar, piyasadan İdarece Yüklenici namına yaptırılarak Yüklenicinin teminatından kesilecektir. Yüklenici ilgili kısım teknik şartnamelerinde ayrıca belirtilmemiş olsa dahi bütün sistemlere ait garanti belgelerini geçici kabul tarihinden itibaren garantisi başlamak kaydıyla İdareye teslim edecektir.

# İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Yüklenici, ekte bulunan ve bu şartnamenin ayrılmaz bir parçası olan Fabrikamız İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesini imzalamak ve tüm hükümlerine uymakla yükümlüdür.

# DİĞER HUSUSLAR

Bu Teknik Şartname’de belirtilmeyen diğer hususlarda Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’nin Tip İdari Şartnamesi, Sözleşme ve Genel Şartnameleri geçerlidir.

10. Şartname ile proje arasında oluşan farklılıklar,belirsizlik yada anlaşılmayan malzeme ve imalat, İDARE nin kararı doğrultusunda yapılacaktır.

KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI İŞÇİ SOYUNMA BİNASI

ALTYAPI GENEL ŞARTNAMESİ

MADDE 1. GENEL HÜKÜMLER :

| A) | Atık su kanalizasyon şebeke , |
| --- | --- |
| B) | Yağmur suyu kanalizasyon şebeke, |
| C) | Yağmur ve temel drenaj şebeke , |
| D) | İçme suyu şebeke ve bina bağlantıları |

İşçi Soyunma Binasından ,atıksu rögar ve yağmur rögarına kadar olan tüm altyapı boru(en az Ø400 çapında KORUGE ,PVC Boru montajları ve yağmur iniş borusu kendinden oluklu galvaniz kare çatı iniş borusu kullanılacaktır ) boru malzemesi ve boru fittings malzemesi dahil yüklenici firma tarafından temin edilerek montajı yüklenici tarafından yapılacaktır. Proje ve ekli detay resimde belirtilen boru çaplarına uygun olarak temin edilecektir.İçme suyu bina bağlantısı malzeme ve işçilik yüklenici tarafından yapılacaktır.

# - KAZI İLE İLGİLİ ALINACAK EMNİYET TEDBİRLERİ

Yağmur yada başka sebeplerle inşaat çukuru ve hendek içerisinde akarak herhangi bir hasar ve zarar yapabilecek sulara karşı YÜKLENİCİ gerekli tedbiri masrafı kendisine ait olmak üzere alacaktır. Bu gibi tedbirlerin zamanında alınmamış yada yetersiz olarak alınmış olması dolayısıyla hasıl olan kaza ve zararlardan YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır.

YÜKLENİCİ kazı sırasında yeraltından çıkacak fabrikaya ait  elektrik altyapı kablosu, İnternet ve telefon kablosu ,pissu hattı, temizsu hattı  vb imalatlara zarar vermeden kazı yapacaktır.Kazı esnasında oluşabilecek zararlardan malzeme ve işçilik olarak yüklenici firma sorumlu olacaktır.

Devamlı su sızdırmasına maruz yerlerde projeye bağlanmak kaydı ile hendek boyunca, taban pompaj çukurunda nihayetlenen drenaj kanalları tesis edilebilir. Drenajlar temel satıhları kuru kalacak şekilde tertiplenecek ve akacak suların yeni dökülen betonla temas etmemesi sağlanacaktır.

YÜKLENİCİ yapmakta olduğu işler esnasında her türlü güvenlik önlemini almakla yükümlüdür. Çalışmalar esnasında meydana gelecek tüm kaza ve çöküntülerin sorumluluğu tamamen Yükleniciye ait olacaktır.